Тульская область

Муниципальное образование Юго-ВосточноеСуворовского района

Администрация

Постановление

от 19 декабря 2013 г. № 42

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих пинципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района, администрация муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотвелдения на территрии муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района	                               А.И. Аленичев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Юго-Восточное Суворовского района

от 19.12.2013 № 42

Схема водоснабжения муниципального образования Юго-Восточное Суворовского района Тульской области на 2014-2023гг.

Введение

Схема водоснабжения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования Юго-Восточное.

На первом этапе разработки Схемы водоснабжения МО Юго-Восточное проводился анализ существующего положения в сфере производства, транспортировки и потребления воды с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоснабжения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоснабжения принято существующее состояние на 31.12.2013 г.

Раздел 1. "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное"

1.1. Система и структура водоснабжения МО Юго-Восточное.

МО Юго-Восточное расположено на западе Тульской области, граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге — с Белевским районами Тульской области, на западе — с Козельским, на севере — с Перемышльским и Ферзиковским районами Калужской области.

В состав муниципального образования входят населеные пункты - село Березово, деревня Безово, поселок Южно-Ватцевский, село Богданово, село Аргуново, деревня Беляево, деревня Бутырки, село Дальнерусаново, деревня Завалье. деревня Исаково, деревня Касторово, деревня Клевцово, деревня Колонтаево, деревня Кошелевка, деревня Лисово, деревня Леохино, деревня Митинка, деревня Малиновка, станция Новое Ханино, хутор Родионовский, деревня Терешаты, нп Ханинское Лесничество, поселок Михайловский, деревня Иванчиково, село Красное Михайлово, деревня Мосолово, деревня Точна, деревня Юрово, село Кулешово, деревня Погост, село Ближнерусаново, поселок Матюхинский, село Мишнево, поселок Оматы, поселок Подрусановский, поселок Льва Толстого, село Марково, деревня Андреевка, деревня Воробьево, деревня Желтиково, деревня Михайловка, деревня Новоалександровка, поселок Первомайский, деревня Платово, деревня Своино, деревня Судово, село Шмарово, поселок Ханино, поселок Старое Ханино, деревня Борисово, деревня Галкино, деревня Дмитриевка, деревня Житня, село Зябрево, деревня Кочетовка, деревня Матюково 1, деревня Матюково 2, деревня Полагино, деревня Суворово, деревня Токарево. МО Юго-Восточное занимает площадь 61,70 тыс. кв.м. Население 3420 человека.

МО Юго-Восточное расположено в средней полосе нашей страны, где климат умеренно континентальный. Разница средних температур лета и зимы достигает 28 градусов. Наибольшее тепло наблюдается в июле, средняя температура этого месяца колеблется в пределах +18 градусов. Средняя температура января -10 градусов. Первые заморозки наступают в конце сентября, устойчивый снежный покров ложится в ноябре. В среднем к 10 апреля снежный покров сходит. Облачность в году довольно значительная, особенно в ноябре-декабре. Годовое количество осадков около 55 сантиметров, причем большая часть их приходится на лето.

Поверхностные воды.

МО Юго-Восточное расположено в районе  Черепетского водохранилища реки Черепеть. Является притоком реки Оки. Русло реки извилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек. Питание рек смешанное, при этом основными источниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Поверхностные воды этих рек не могут служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения вследствие их маловодности.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Юго-Восточное подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты  23 м3/час. Основным источником водоснабжения МО Юго-Восточное являются подземные воды, приуроченные как к коренным, так и четвертичным осадкам

В отдельных района встречаются опасные геологические процессы по степени опасности и распространённости распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, оврагообразование, эрозия, заболачивание, пучение грунтов. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

На территории муниципального образования Юго-Восточное, функционирует  7 объектов здравоохранения, 3 объектов образования, 3 объектов культуры, 1 административное здание, 11 организаций в сфере обслуживания(магазины), 1-кафе-бар, 2-пожарные части, 6  сельскохозяйственного назначения.

Источники водоснабжения.

Источником питьевого водоснабжения МО Юго-Восточное Суворовского района являются как подземные воды, так и артезианские скважины. Источникам и водоснабжения МО Юго-Восточное являются 11 артезианских скважин, все из них имеют водонапорную башню.

Имеются новые сети в д. Юрово, п. Михайловский, от 3 до 20 % износа. Введены в эксплуатацию от 2004 по 2009 г. Также эксплуатируемые по 30-55 лет в д. Жёлтиково, п. Первомайский, с. Богданово, п. Ханино, д. Колонтаево, с. Марково, д. Андреевка, д. Борисово,д. Своино, с. Кулешово, с. Мишнево, д. Безово. Их износ 30-89%. Имеются новые сети в д. Юрово, п. Михайловский, от 3 до 20 % износа, введены в эксплуатацию от 2004 по 2009 г.

т.1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Производительности М3 в сутки | Количество скважин | Насосные станции | Станции обезжилезивания | Собственник, обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % износа | количесво | Производительность М3 в сутки | % износа | количесво | Производительность М3 в сутки | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Артезианская скважина | с.Берёзово | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Артезианская скважина | с.Кулешово | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Артезианская скважина | с.Мишнево | - | 1 | - | - | -- | - | - | - | - |  |
| 4 | Артезианская скважина | д.Безово | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Артезианская скважина | -д.Борисово |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Артезианская скважина | д.Юрово, |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Артезианская скважина | д.Своино |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Артезианская скважина | п.Михайловский |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Артезианская скважина | с.Богданово |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Артезианская скважина | с.Марково а |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Артезианская скважина | д.Андреевка |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика водозабора.

В МО Березовское функционируют 11 скважин.

Характеристика ВЗУ.

Скважина № 1 - с. Берёзово, ул.Кирова, д.176а

Скважина № 2 -с. Кулешово, д.187;

Скважина № 3 - с. Мишнево, д.145.

Скважина № 4- д. Безово, д.58

Скважина № 5 д. Борисово д.43-а

Скважина № 6 д. Юрово д.71-а

Скважина № 7 д. Своино д.84-а

Скважина № 8 п. Михайловский д.36

Скважина № 9 с. Богданово д.32-а

Скважина № 10 с. Марково д.65-а

Скважина № 11 д. Андреевка д.1-а

Скважина № 12 находится по адресу с. Берёзово, ул. Кирова, д. 176а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Берёзово, д. 177а. Построенная 2008 г. Глубина скважины – 22 куб.м. (24ч. в сутки),

Скважина № 2 находится по адресу с. Кулешово, д.187;. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с.Кулешово, д.188 Построенная 2008 г. Глубина скважины – 24 куб.м. (24ч. в сутки)

Скважина № 3 находится по адресу с. Мишнево, д. 145. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д.146. Построенная 1982 г. Глубина скважины – 19 куб.м.

Скважина № 4 находится по адресу д. Безово, д.58. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Берёзово, д.177а. Построенная 2008 г. Глубина скважины – 22 куб.м. (24ч. в сутки)

Скважина № 5 находится по адресу Борисово д. 43-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Борисово д.43. Год ввода в эксплуатацию – 1960г. Глубина скважины 87 метров. Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 6 находится по адресу д. Юрово д.71-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Юрово д.71. Год ввода в эксплуатацию 1977г. Глубина скважины 93 метра Почасовой график работы – 24 часа в сутки.

Скважина № 7 находится по адресу д. Своино д.84-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Своино д.84. Год ввода в эксплуатацию 1963г. Глубина скважины 55 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 8 находится по адресу п. Михайловский д.36. Год ввода в эксплуатацию 1963г. Глубина скважины 93 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 9 находится по адресу с. Богданово д. 32-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Богданово д. 32. Год ввода в эксплуатацию 1977г. Глубина скважины 56 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 10 находится по адресу с. Марково д.65-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу с. Марково д.65. Год ввода в эксплуатацию 1970г. Глубина скважины 56 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

Скважина № 11 находится по адресу д. Андреевка д.1-а. К ней прилегает водонапорная башня, находящаяся по адресу д. Андреевка д.1. Год ввода в эксплуатацию 1984г. Глубина скважины 56 метра Почасовой график работы – 10 часов в сутки.

1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 68,7 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 70-90 годах, больше половины сетей проложено в 1970-1989г.г, т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 49%.

В территориальном развитии системы водоснабжения МО Юго-Восточное можно выделить несколько технологических зоны водоснабжения:

1. Технологическая зона с. Берёзово,

2. Технологическая зона с. Кулешово,

3. Технологическая зона с. Мишнево,

4. Технологическая зона д. Безово

5. Технологическая зона д. Андреевка

6. Технологическая зона д. Жёлтиково

7. Технологическая зона д. Своино

8. Технологическая зона с. Марково

9. Технологическая зона д. Колонтаево-п.Старое Ханино

10. Технологическая зона п. Ханино

11. Технологическая зона с. Богданово

12. Технологическая зона п. Ханино (лесхоз)

13. Технологическая зона п. Михайловский

14. Технологическая зона п. Первомайский

15. Технологическая зона д. Юрово

16. Технологическая зона д. Борисово

Очистка воды.

Исследования проб питьевой воды из коммунальных водопроводов на химические показатели практически во всех случаях выявили несоответствия СанПиНу. Основной проблемой является повышенное содержание железа в водопроводной воде и повышенная жесткость.  Общая минерализация приводит к мочекаменной болезни. Для доведения качества питьевой воды до требуемых норм по содержанию железа необходимо строительство станции обезжелезивания.

1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО Юго-Востгочное.

На основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципалитета (опросный лист, техническая документация, рабочие и исполнительные чертежи, актов приемки, испытаний, паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, журналов ремонта, другой документации, отражающей влияние на проведение обследования,

особенностей функционального назначения и эксплуатации инженерных сетей было проведено обследование.

В рамках обследования были проведены следующие мероприятия:

- изучение имеющейся технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации;

- визуальное ознакомление с объектом обследования;

- выборочное натурное обследование - измерение линейных размеров, диаметров, сечений, выявление деформаций, дефектов и повреждений, сбор данных по нагрузкам и/или расходам;

- установление необходимости проведения инструментальных измерений и их объемов, определение их мест;

- выявление степени и причин физического износа инженерных коммуникаций на основании анализа результатов обследования, предъявленных заказчиком сведений по условиям эксплуатации,

- поверочных расчетов;

- разработку и подборку схем, эскизов и фотографий поврежденных участков;

- составление заключения (технического отчета) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследуемых инженерных сетей, рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности.

Рабочей группой специалистов было проведено техническое обследование централизованной системы водоснабжения МО Юго-Восточное.

1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения МО Юго-Восточное.

Собственники элементов системы:

Администрация муниципального образования Юго-Восточнгое Суворовского района.

Раздел 2. "Направления развития централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное"

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО Юго-восточное.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное  включают:

1. Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде.

2. Поддержание стандартов качества питьевой воды.

3. Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

4. Подключение новых абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения.

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО Юго-Восточное.

Развитие МО Юго-Восточное зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

Раздел 3. "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды МО Юго-Восточное"

Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды по данным МО Юго-Восточное:

средняя норма водопотребления для населения - 260 л/сут.

общая протяженность водопроводных сетей по МО - 3,67  км.

Часть индивидуальной застройки не имеет системы водоснабжения и пользуется уличными водоразборными колонками, на водопроводных сетях их установлено данных нет.

Водопотребление и протяженность сетей по микрорайонам

| № п/п | Наименование микрорайона | Водопотребление, м3/сут | Протяженность сетей водопровода (в том числе требуют замены), км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Березово | 6,1 (4,9) | 12,1 км (2,0км) |
| 2 | с.Кулешово | 0,12 (0,098) | 16,2км( ) |
| 3 | с. Мишнево | 0,5 (0,2) | 5,6км(2,0км) |
| 4 | д. Безово | 0,2(0,15) | 2,5км (2,5км) |
| 5 | д. Андреевка | 0,03 тыс. мет. куб | 1487 м (187 м) |
| 6 | д. Желтиково | 0,07 тыс.мет куб. | 1096 м (715 м) |
| 7 | д. Свойно | 0,035 тыс.мет куб. | 898м (698 м) |
| 8 | с. Марково | 0,038 тыс. смет.куб. | 2771м (2372 м) |
| 9 | д. Колонтаево – п. Старое Ханино | 0,086 тыс.мет куб. | 2781,73 м(-) |
| 10 | п. Ханино | 0,348 тыс.мет.куб. | 8936,36 м(434,23 м) |
| 11 | с. Богданово | 0,035 тыс.мет.куб. | 2964,82м (1606,29м) |
| 12 | п. Ханино (лесхоз) | 0,025 тыс.мет.куб. | 5093,88м(-) |
| 13 | п. Михайловский | 0,0083 тыс.мет.куб. | 475,88м(-) |
| 14 | п. Первомайский | 0,167 тыс.мет. куб. | 2654,0 м(246м) |
| 15 | д. Юрово | 0,0042 тыс.мет.куб. | 1380 м(-) |
| 16 | д. Борисово | 0,007 тыс.мет.куб. | 1940,2 м(1000м) |

| Потребители | Водопотребление, 2011г. (тыс. мЗ/сут)/(тыс. мЗ/год) |
| --- | --- |
| Население | 0,079 /28,7 |
| Промышленность | 0,003/1,1 |
| Бюджетные организации | 0,004/1,5 |
| Собственные нужды | -/- |
| Потери | 0,003/1,3 |
| Итого | 0,089/32,6 |

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется отдельно по каждому планировочному району.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение определяется отдельно по каждому планировочному району. На первый этап развития и на планируемый срок в планировочном районе принимается один одновременный пожар, с расходом 10л/сек. в жилой застройке. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение составит - 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (1 х 10 х 3600 х 3): 1000 = 110 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды, расположенных при насосных станциях 2-го и 3-го подъемов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*) и не должно превышать150м.

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное"

4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО Юго-Восточное, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Юго-Восточное.

Строящихся, реконструируемых объектов, а также объектов выводимых из эксплуатации объектов нет.

4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО Юго-Восточное.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение МО Юго-Восточное отсутствуют.

4.3. и умягчения на всех водозаборах МО (в первую очередь на водозаборе микрорайона Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Юго-Восточное.

Для улучшения работы системы водоснабжения МО и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на Михайловском водозаборе. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания Северо-Задонск).

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях котеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84; 2.04.01-85 с учетом водосберегающих мероприятий.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (таблица 1) в зависимости от степени благоустройства жилого фонда. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку принимается равным 60 л/сут на одного жителя, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 СНиП 2.04.02-84*. (Приказ 45)

Потребность в воде промышленных предприятий, обеспечивающих население продуктами питания, принимаются в размере 20 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды МО Ханинское в соответствии с примечанием 4 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84*.

Неучтенные расходы в системе водоснабжения принимаются в соответствии с «Инструкцией по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения», Госстрой РФ 2000г.

Раздел 5. "Экологические	аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное"

5.1 Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО Юго-Восточное.

Ликвидация выгребных ям, устройство канализационных сетей, подключение к канализационным сетям новых объектов, новых абонентов, прокладка канализационных сетей, строительство/реконструкция канализационных очистных сооружений, прекращение неочищенного сброса сточных вод в водные объекты, улучшение эпидемиологического состояния региона"

Зоны санитарной охраны.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений - в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Зоны с особыми условиями использования территории.

Охрана окружающей среды (современное состояние)» и «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (планируемый срок).

5.2 Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) МО Юго-Восточное.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и	модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения МО Юго-Восточное

Объем финансирования определяется на основании предусмотренных бюджетных средств, а также программ финансирования.

Раздел 7. «Целевые показатели развития» централизованной системы водоснабжения МО Юго-Восточное

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих  горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

1. Показатели качества горячей и питьевой воды;

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели качества обслуживания абонентов;

4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения МОЮго-Восточное и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

По данным администрации муниципального образования бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.